防城港分行本部大楼1*、2*号电梯更换项目的采购需求

一、项目名称

防城港分行本部大楼2部垂直电梯更新项目。

二、项目地点

广西防城港市港口区渔万路39号建行大厦。

三、采购内容及承包方式

（一）采购内容

更换防城港分行本部大楼1*、2*号电梯并采购全新的室内垂直电梯2部。

包括拆除旧梯（并运送至本大楼指定仓库）、垃圾清运、周边保护、机房整改、井道整改、安装单冷空调（并更换原有随行电缆）、层层厅门304发纹不锈钢、拆除原有厅门不锈钢大门套、安装全新不锈钢厅门大门套、五大部件五年质保、电梯整梯一年质保、两年维修保养、设备价、安装费（报装、报检）、包装费、运输费、安装附件、脚手架、电梯调试、人员培训及其他为完成本工程承包义务的所有费用。

（二）承包方式

本次采购为包工包料，采用“交钥匙工程”方式，按照电梯总价包干方式报价，已包含本项目招标文件中所有要求及投标人投标文件所有承诺内容的全部费用并为招标人指定地点的现场交货价，包括：

1.货物的价格；

2.设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购、运输、保险、装卸及安装；

3.全套机组的运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、检验验收、售后服务等费用；项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费用、培训、技术支持、电梯配电箱出线后端电梯专用电源及电缆、售后服务、税金、利润以及整个项目安装所需的物资、外设、线缆、管材及埋管全部工程和服务完成的所有有关费用；

4.必要的各项税费、保险费用；

5.电梯安装及附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运等）在内的一切可能发生的费用和各项税费、利润等；

6.包含电梯验收合格交付使用前的一切费用（验收合格指当地质量监督部门及建设主管部门等部门验收合格）；

7.由中标人应承担的工作，并承担相应费用： （1）中标人应根据现场 实际条件，选用相应电梯型号，负责设备相应配件安装及局部土建整改费用；（2）提供电梯井道施工图及主要节点详图，负责指导土建施工；（3）负责井道内应急检修照明安装、井道内消防五方通话信号线敷设等安装工作并承担费用；（4）应召盒开孔、封堵及安装等土建整改修补工作；（5）电梯设备控制箱装及控制箱至机房配电箱的电缆安装。

8.安装过程中的如下工作及费用由中标人与施工总承包单位自行协商解决：（1）脚手架搭设及拆除；（2）安装及调试用电；（3）水电费；（4）货物搬运；（5）临时设施、存放场地及相关保管工作；（6）安装所需的施工电缆；（7）土建总 承包方的其它管理配合费（如有，具体费用由供应商与土建总承包方单位谈判并支付费用给工程总承包单位）。

以上工作及费用均包含在中标人的投标报价内。报价清单格式详见附件。

（三）采购方式

本项目建议采取竞争性磋商的方式进行谈判。

（三）其他要求

1.投标人应现场勘察项目实施所在地及周围实际状况，有责任获得一切必要资料，但我行不对此承担责任。现场勘察产生的费用由投标人自行承担。

2.投标人在获得我行允许的情况下，可进入项目实施所在地进行上述勘察活动。投标人及其职员应免除我行对上述勘察活动而引起的一切责任，包括投标人及其职员应负责自身的伤亡或人身损伤，财产的遗失和损坏及其他遗失、损坏、费用。如因上述勘察活动给我行或第三方造成损失的，投标人应赔偿我行或第三方的全部损失。

3.遵守我行的保密规定，不得向其他公司等第三方泄漏我行办公大楼平面图以及项目涉及的所有图纸和技术方案等，否则我行有权追究泄露方的责任。

四、技术规格要求

（一）有机房乘客电梯（五大部件进口）

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术要求 | 品牌参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 2台 | ★一、基本参数及尺寸 1.载重：≥1000KG； 2.速度： 2.00m/s； 3.层/站/门：22层 22站 22门； 4.服务楼层：22层 5.轿厢净尺寸（宽×深×高）： 1600mm×1500mm×2400mm； 6.开门方式：自动中分门； 7.开门尺寸（宽×高）： 900mm×2100mm； 8.井道尺寸（宽×深） ：L1：2200 mm×2150mm；L2：2157 mm×2120mm 9.门洞尺寸 （宽×高）： 1100mm×2200mm； 10.顶层高度：4750 11.底坑深度：1650（底坑悬空） 12.提升高度：70.8m； 13.机房位置：井道顶部； 14.控制方式：并联。 ★二、技术参数及性能要求 1.控制系统：32 位微机处理器，采用模块化全 电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由 32位主控制系统担当，必须是投标产品原品牌原制造商生产。 2.曳引系统：永磁同步主机，采用40极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险，必须是投标产品原品牌原制造商生产。 3.变频系统：采用双 32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制， 配置IPM变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 4.门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块。门机系统运行寿命：在进行≥600 万次完全循环操作，门机电子板、门电机及门锁装置不更换， 结束后应满足：门开关过程的噪声值≤65dB、当乘客在 轿门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被 撞击，保护装置应使门扇自动重新开启、门机在关门过程中受阻时能反开、开关门动作正常（以投标人书面承诺为准，中标后需提供型式试验证书及报告备查）。 5.电梯主体结构采用全方位抗震保护设计，电梯设备具有抗地震等级的设计，确保电梯安全。 6.轿厢架构：采用无焊接轿底架及无焊接轿底 工艺，保证构件加工精度、确保部件品质（以投标人书面承诺为准，中标后需提供有效证明文件备查） 。 7.电梯主机制动器采用为轿厢内加载至 190%额 定载荷及以上设计并保持 15min 期间电梯应符合： 各部件完好、曳引机不转动（以投标人书面 承诺为准，中标后需提供型式试验证书及报告备查） 。 8.主机 F 级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F 级 材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级。 9.电梯机械耐久试验：门锁装置在进行≥1350 万次完全循环操作试验结束后符合：不产生可能影响安全的磨损，变形或断裂、电气触点可以安全导通（以投标人书面承诺为准，中标后需提供型式试验证书及报告备查）。 10.电梯适应供电电源波动范围的运行稳定性：供电电源在三相（380±57）V 的情况下，电梯运行符合：轿厢在装有 110%额定载荷时电梯以额定 速度正常运行；轿厢在装有 50%额定荷载时电梯 下行至行程中段时速度偏差范围在 92%～105%之间（以投标人书面承诺为准，中标后需提供型式试验证书及报告备查） 。 11.电梯控制柜三相动力电源线与地之间施加±10000V 雷击浪涌干扰≥50 次，部件无损坏（以投标人书面承诺为准，中标后需提供型式试验证书及报告备查）。 12.门保护：光幕门保护系统。 ★三、主要部件要求 1.曳引机、控制柜（含控制器和调速器）、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保 护装置要求采用与投标产品品牌同品牌同制造商设计和制造（以上主要部件以电梯质量监督检 验机构出具的部件检验报告和整梯特种设备型式试验报告内所列部件为准，须在投标文件中提供电梯质量监督检验机构出具的部件检验证书 及报告和整梯特种设备型式试验证书及报告加盖投标单位公章）。 2.招标人有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，招标人将予以退货或换货，并将追究中标人的法律责任并要求中标人赔偿相关损失。 四、基本功能 1.全集选控制运行功能 2.超载保护功能 3.超载报警功能 4.超速电气保护功能 5.超速机械保护功能 6.智能光幕保护功能 7.门过载保护功能 8.开关门时间超常保护功能 9.开门异常自动选层功能 10.电动机空转保护功能 11.电动机过载保护功能 12.对讲机通讯功能 13.警铃报警功能 14.故障低速自救运行功能 15.停车在非门区报警功能 16.位置异常自动校正功能 17.停电应急照明功能 18.轿顶检修操作功能 19.轿內慢速运行功能 20.机房调试操作功能 21.无呼自返基站功能 22.满载直驶运行功能 23.无效内指令自动消除功能 24.反向内指令自动消除功能 25.起动补偿功能 26.开门时间自动调整功能 27.开门时间自动控制功能 28.运行次数显示功能 29.轿內照明自动控制功能 30.轿內通风自动控制功能 31.故障自动检测功能 32.故障自动存储功能 33.待机定期自检功能 34.泊梯功能 35.层高自测定功能 36.消防迫降功能 37.抱闸动作的双安全检测功能 38.门停止运行功能 39.底坑对讲机通讯功能 40.同步电机磁极码静态测试功能 41.厅外检修显示功能 42.抗电磁干扰功能 ★43.电梯服务支援系统 44.五方通话功能 45.预留视频电缆 46.轿内误指令取消功能 五、装饰要求 1.轿厢前壁：发纹不锈钢(原色)。 2.轿厢侧壁：发纹不锈钢(原色)。 3.轿厢后壁：后中壁：发纹不锈钢；左后壁、右后壁：镜面不锈钢。 4.操纵箱面板材质：发纹不锈钢。 5.轿内操纵箱： 发纹不锈钢（单色液晶显示屏） 。 6.外召唤选型： 材质为发纹不锈钢（厂家标配） 。 7.轿门材质：发纹不锈钢(原色)。 8.首层厅门：发纹不锈钢(原色)。 9.首层小门套：发纹不锈钢(原色)。 10.其它层厅门：发纹不锈钢(原色)。 11.其它层小门套：发纹不锈钢(原色)。 12.大门套：所有层-发纹不锈钢 13.门地坎：硬制铝合金。 14.扶 手：后壁扁形扶手。 15.轿厢天花：发纹不锈钢明亮吊顶。 16.轿厢地板： PVC 地板。 17.是否单冷空调：是。 18.无障碍梯配置：盲文按钮、语音报站 | 日立、三 菱、奥的斯、东芝及相同或以上档次品牌。 |
| 其他要求 |  | ★1.投标产品必须为同一品牌、同一商标的产品。 2.投标人（如非电梯制造厂商）实施电梯安装，须获得本项目所采购电梯的制造厂商书面委托或同意（投标时须提供证明文件） 。 3.设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负施工人身、设备安全责任。 4.安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 5.投标人安装、调试电梯直至设备经有关部门验收出具使用合格证。 6.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存 空间、装卸限制及任何影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 7.招标人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及技术服务时 免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |

（二）五大部件进口

原厂曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳这五大件的整机部件为投标品牌原产地原商标原装从欧美日国家进口，供货时提供与制造商确认过的针对本项目的原产地证明原件、原厂装箱清单原件及中国海关官网下载的海关报关单复印件。此五大件不接受系统进口或进口散件国内组装或出口转内销等方式的整体进口件。投标时提供符合以上要求的承诺书原件。

六、工期要求

计划总工期120 日历天（包括供货、安装、竣工验收办理使用证），投标单位应在投标文件中自报工期及有关确保工期措施，并请在谈判文件中明确工期延误所承担的经济处罚承诺。每批次仅容许改造1 台电梯，待竣工验收办理用许可证后进行下一批次施工。

投标人与我行签订项目合同后，自行办理取得开工许可证，协助我行办理原电梯注销手续，按经过我行同意的施工计划，进行分阶段施工、安装、调试，分阶段检验、验收，并保证在合同工期内完工。在工程竣工之日起4周时间内取得国家监管部门认证的特种设备检验合格相关证书及手续。

七、投标人资质要求

（一）投标人须具有独立法人资格，经营范围应包含电梯的销售和安装，接受制造商和代理商为投标单位，如为代理商投标，需由该品牌制造商投标授权书。

（二）具有合法有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，公司财务状况运行良好，无影响正常业务运行有关财务纠纷及风险事项，至少成立三年以上。

（三）具备近3 年（2022-2024 年）公共建筑同类型电梯改造项目业绩，并提供不少于5个有关证明（以中标通知书、合同或者验收证明为准），其中至少3个20 层以上同类型电梯改造项目。

（四）投标人须具备质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（五）拟派具有专业资格证书的的项目经理；具有有效的安全管理和作业人员证书；且未在其他在建工程担任项目经理。

（六）具备电梯设备的本地化售后服务和零配件供应的能力。

（七）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标活动。投标人通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询企业。通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）个人信用“失信被执行人名单”查询法定代表人（出具网页截图）。

八、质量及验收标准

（一）本项目施工质量及验收需满足国家和地方现行法律法规及技术标准。包括但不限于以下：

1.投标产品是整套全新的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB-7588），在设备验收前如国家颁布有新的替代标准时，均以最新标准为准执行，并且由电梯单位负责确保通过当地特种设备监督检验机构验收，在每件产品上，标明产品合格证、生产厂家、名称、规格型号等内容。

2.投标产品零部件、配件及安装材料必须是未使用过的、全新的、整套的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

3.验收条件及标准：①《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）； ②《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）；③电力、消防、安 监等部门的有关规定；④如国家、自治区相关主管部门公布新规范标准，则按最新规范标准执行。

4.若有部件进口，需提供原产地证明文件并加盖制造商公章以示证明。招标人有权对主要部件聘请专家进行核查， 若出现弄虚作假情况，一经查实，招标人将予以退货或换货，并将追究中标人的法律责任并要求中标人赔偿相关损失。

（二）本项目质量要求每批次电梯验收一次性验收合格，如违约则扣除本批次的3%合同金额。

九、质保和维保期

电梯整梯1年质保，原厂曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳等五大配件质保期要求至少5年，免费维护保养期为2 年（质保期和维保期为全部电梯安装完成后通过相关部门验收正式启用之日起计算），投标人可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。

十、售后服务要求

（一）质保期内，如设备使用过程发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在半个小时内响应并到达现场处理，一般故障处理时限不超过2小时，重大故障处理时限不超过24 小时修复。在质保期内，免费更换零部件，质保期满前1个月内应负责一次免费全面检查。

（二）质保期内免费定期上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），每月对电梯定期保养至少2 次、每半年进行一次全面的安全检查，并由业主签认，消除潜在故障隐患；售后服务以生产厂家的售后服务承诺书为标准。质保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，质保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标人提供所需的技术指导。

（三）设备厂商在工程所在地区有专门售后服务点，投标人应免费为招标单位培训电梯技术人员 2 名以上，包括电梯基础知识、程序控制、故障判断及排除、日常维护等，并提供24小时咨询服务。

（四）设备厂商在工程所在地设有备品备件仓库，常年备有主机易损配件，能及时处理、替换损坏的部件。

（五）电梯安装完毕，并经技术监督局验收合格后，中标人应提供给招标人电梯随机资料（如样本、安装工程图、电气原理图、操作手册、维修指南等）。

（六）免费办理报装、报验及注册登记手续；

十一、付款方式及开具发票要求

买方在合同签订之日起：

第一台电梯到货并由监理或招标方验收无误后，支付合同总价款的50%；

第二台电梯到货并由监理或招标方验收无误后，支付合同总价款的30%；

两台电梯全部安装、调试验收合格取得当地检测机构的监督检验合格报告后10天内，支付合同总价款的20%。

中标方需按招标方要求开具增值税专用发票，具体税率以合同签订为准。

十二、其他要求

（一）投标人中标后必须前往项目地址进行实地勘测，重新核定井道各项基本参数，并出具设计图纸经采购人同意后，方能订货，否则因测量数据误差产生的一切损失由中标人负责；

（二）拆除旧梯过程中对原建筑物产生破坏需修复的费用已包含在本次电梯采购及安装款中，修复装修以原有装修为标准；

（三）施工过程中产生的建筑垃圾由中标人负责及时运输处理，不得在现场堆积；做到文明施工，坚决按照采购方相关施工约定进行施工；如施工过程中出现不文明施工行为，采购人有权从合同款中扣除相应的文明施工费。

（四）本次采购施工项目中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

（五）投标人应强化施工人员的安全施工教育，为施工人员购买人身意外保险，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。